| 技术服务合同 No： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术服务的方式：按照相关标准对委托产品进行计算、测试及分析，并由乙方出具： □中文报告 □英文报告 □能效报告 □合格证 □型号备案证书 中文报告封面：□广东产品质量监督检验研究院（加注国家中心） □广东产品质量监督检验研究院 英文报告封面：广东产品质量监督检验研究院 二、技术服务的内容 1. 出厂试验 □1.1设计和外观检查 □1.2辅助和控制回路的绝缘试验 □1.3接线正确性检查 □1.4接地连续性试验 □1.5检验能满意操作的功能试验 □1.6高压连接线的绝缘试验 □1.7低压连接线的绝缘试验 2. 型式试验 □2.1绝缘试验（包括工频电压耐受试验和雷电冲击电压试验） □2.2温升试验 □2.3检验能满意操作的功能试验 □2.4防护等级验证 □2.5验证预装式变电站声级的试验 □2.6验证预装式变电站外壳耐受机械应力的试验 □2.7短时耐受电流和峰值耐受电流试验 □2.8辅助和控制回路的附加试验 □2.9 电磁兼容性试验（EMC） □主回路的发射试验（无线电干扰电压试验, RIV） □电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 □阻尼振荡波抗扰度试验 □电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 □直流电源输入端口纹波抗扰度试验（适用时） □2.10 内部电弧故障试验 □高压侧内部电弧故障试验 □低压侧内部电弧故障试验 3. 委托试验 三、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式： 1.技术服务费总额为： 2. 收款单位： □广东产品质量监督检验研究院 □广安电气检测中心(广东)有限公司 四、根据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 声明条款：为保证全部检测过程公正性、独立性和诚实性，本实验室做如下声明： （1）全部检验项目无分包；（2）本实验室承诺在检测过程中保护客户技术机密和技术产权； （3）检测报告的传送方式为邮寄或自提；（4）客户对全部检测过程有申诉的权利。 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| 委托单位地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 生产者（制造商） |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| 生产者（制造商）地址 |  |  |  | 样品出厂序号 |  |  |
| 联系人 |  | 联系人 部 门 |  | 联系人 电 话 |  |  |
| 样品名称 |  |  | Email |  | 传真 |  |
|  |  |  | 样品型号 |  |  |  |
| 服务单位 （乙方） | 广东产品质量监督检验研究院 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东） |  |  | 联系人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |
| 有效期限： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

技术服务合同附件           No：

检测依据标准：在本技术要求中未涉及的内容按：□GB/T 17467-2020  □GB/T 3906-2020

□GB/T 11022-2020 □GB/T 7251.1-2013 □GB/T 1094.3-2017 □GB/T 1094.10-2003

□GB/T 1094.11-2007标准及相关标准执行。若出具英文报告，依据标准：□IEC 60076系列  □GB1094系列，相关技术参数参看本合同。

2、试验性质：委托检验□        广东省鉴定试验 □         目击检验□

3、使用条件：标准规定的正常使用条件□        特殊使用条件□

4、基本参数：

预装式变电站整体

a) 预装式变电站的额定最大容量( kVA )：

b) 变压器的额定容量( kVA )：

c) 额定电压（kV）：

d) 额定频率（Hz）：         相数：

e）高压侧电流：  A，       低压侧电流：   A

高压连接线额定电流：   A，变压器低压侧及低压连接排额定电流：   A

f）高压回路的额定短时耐受电流（kA）：     持续时间（s）：

高压回路的额定峰值耐受电流（kA）：

低压回路的额定短时耐受电流（kA）：     持续时间（s）：

低压回路的额定峰值耐受电流（kA）：

接地回路的额定短时耐受电流（kA）：     持续时间（s）：

接地回路的额定峰值耐受电流（kA）：

g）绝缘水平：

额定工频耐压：高压连接线：   kV       低压连接线：   kV      控制和辅助回路：   kV

额定雷电冲击电压：高压连接线：   kV   低压连接线：   kV

变压器：h.v 线路端子：LI/AC        /   kV

l.v 线路端子：  AC             kV

h）海拔高度（m）：

i）外壳防护等级：

j）外壳级别及材料（预装式变电站外壳）：

k）机械撞击试验撞击能量（J）：

低压柜

l) 低压设备过电压（安装）类别：

m）额定绝缘电压：     V

n）绝缘材料的污染等级：

o）材料组别：

p）低压柜出线回路一共” ____”路， ____个回路的额定电流分别为__   __

q）单独变压器声功率级（dB）：≤

内装同一台变压器的预装式变电站声功率级（dB）：≤    （单独变压器声功率级实测值）

开风机：是：□    否：□

r）样品外表尺寸以实测为准。

s）变压器在外壳内部温升与变压器在外壳外部温升差值：≤    K；

高压、低压回路联接处及低压开关温升限值：≤   K，未说明处按标准GB7251.1-2005

变压器在外壳内部温升试验

□变压器室风机在变压器绕组传感器检测温度达到____℃时启动.功率____W;变压器自带风机功率____W（适用于干变）

□变压器室风机于变压器顶油层温度达到____℃时自动启动.功率____W。（适用于油变）

□变压器室风机于变压器室环境温度达到____℃时自动启动.功率____W

t) EMC试验选项及参数：

高压二次回路额定电压：___

□主回路的发射试验（无线电干扰电压试验, RIV）

□电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：电源回路：2.0kV

□阻尼振荡波抗扰度试验：电源回路：差模：0.5kV,共模：1.0kV

□电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验：

□ 交流回路：试验等级：   类

□ 直流回路：暂降：40%UT,0.1s;中断：0%UT,0.01s;变化：+20%～-20%,0.3s;

□直流电源输入端口纹波抗扰度试验（适用时）：试验等级：2级  纹波电压频率：50Hz

u）内部电弧试验参数：

（1）高压侧内部电弧故障试验

□IAC-A级   □IAC-B级   □IAC-AB级

□电缆室 □断路器室 □母线室 □气箱室

燃弧电流：         kA          燃弧时间：      s

（2）低压侧内部电弧故障试验

电弧等级：□A级   □B级   □C级  □I级

燃弧电流：         kA          燃弧时间：      s

5、委托单位是否安排工程师协助试验过程：   是：□    否：□

（如委托单位不安排工程师协助试验，则表示委托单位认可实验室对产品的安装工艺，并对由此安装工艺而得出的试验结果无异议）

6、主要组部件（原则上指具有铭牌标志）

| 组部件名称 | 型号 | 序号 | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立体卷铁心变压器 |  |  |  |
| 高压开关柜 |  |  |  |
| 低压开关柜 |  |  |  |

| 技术服务合同评审意见： |  |
| --- | --- |
| 委托单位： | 服务单位：广东产品质量监督检验研究院 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东） |
| 法定代表/授权委托人： | 授权委托人： |

承诺书

我，                     （生产者（制造商）名称）郑重承诺，                     （生产者（制造商）名称）是送试产品                     （详细填写产品名称、型号规格、出厂编号）的生产者（制造商），该产品符合相关标准或规定要求，我公司对上述承诺完全负责。现委托            送样。

如送试产品出现重复送样或生产者（制造商）与本承诺不符的现象，经查实后，我司同意检测机构上报相关监管部门，并愿意承担由此产生的所有费用。

如果是ODM或OEM生产，请提供合作协议。

（签署时间及地点）                  （授权委托人签名及生产者（制造商）盖章）

退样承诺书

广东产品质量监督检验研究院：

我，                   （委托单位）郑重承诺，我司于收到送检产品                     （详细填写产品名称、型号规格、出厂编号）检测报告/测试数据后15日内办理退样手续，逾期未办理退样，该样品由贵院自行处置。

（签署时间及地点）                   （授权委托人签名及生产者（制造商）盖章）

法人授权委托书

广东产品质量监督检验研究院：

兹授权我司                     全权办理型式试验委托相关手续、技术联络等服务。具体委托产品项目如下：

| 产品名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |

委托单位/生产者（制造商）（盖公章）

法定代表人签字

年    月    日