广东产品质量监督检验研究院

国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东）

复合外套无间隙避雷器委托技术要求

1、检验依据标准：GB/T 11032-2020

2、试验程序、试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试品数量 | 试验对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘耐受试验 | 1只 | 绝缘空外套 | 避雷器内部电阻片及其他元件应除去 |
| 2 | 残压试验 | 3只 | 电阻片 |  |
| 3 | 长期稳定性试验 | 3只 | 比例单元 | 比列单元的额定电压大于等于3kV，小于等于6kV，比例单元应与整只避雷器设计一致，包括所有与电阻片直接接触的材料。 |
| 4 | 重复转移电荷试验 | 20只 | 电阻片 | 10片进行试验，10片备用 |
| 5 | 散热特性试验 | 1只（避雷器）+1只（比例单元） | 避雷器和比例单元 | 比列单元的额定电压大于等于3kV，小于等于6kV，比例单元应保证与整只避雷器热等价（通过附录B进行验证），且比例单元内装的材料，应有足够的绝缘强度，不影响试品的绝缘性能。 |
| 6 | 动作负载试验 | 3只 | 比例单元 | 同序号5 |
| 7 | 工频电压耐受时间特性试验 | 6只 | 比例单元 | 同序号5 |
| 8 | 脱离器试验 | 56只（脱离器）+3只（比例单元） | 56只脱离器和3只比例单元 | 当避雷器配有脱离器时进行（其中46只脱离器进行试验，10只脱离器备用） |
| 9 | 短路试验 | 3（大电流短路试验（适用时）） | 整只避雷器 | 内部预埋熔丝，具体为内部电阻片中钻孔，采用内部熔丝在孔中将电阻片旁路，建议熔丝采用直径为1.0mm的金属丝（如铜丝）。当制造商宣称额定短路电流值为“0”时，可不进行大电流短路试验。 |
|  |  | 1（小电流短路试验） | 整只避雷器 |  |
| 10 | 弯曲负荷试验 | 3只 | 避雷器 | Un>40.5kV适用（Un≤40.5kV时，且规定了弯曲负荷时也适用） |
| 11 | 拉伸负荷试验 | 3只 | 避雷器 | 悬挂使用时适用 |
| 14 | 内部部件绝缘耐受试验 | 1只 | 比例单元 | 动作负载试验在比例单元上进行时可不进行 |
| 15 | 内部均压部件试验 | 6只 | 内部均压部件 | 仅当避雷器使用内部均压部件时进行 |
| 16 | 气候老化试验 | 1只+3片 | 1只避雷器和3片伞和外套材料样片 | 避雷器进行1000h盐雾试验，伞和外套材料样片进行1000h紫外光照射试验 |
| 22 | 电流分布试验 | 1只 | 避雷器 | 多柱并联避雷器适用 |
| 12 | 密封试验 | 1只 | 避雷器 |  |
| 13 | 无线电干扰电压试验 |  |  | Us＜72.5kV以及配电类避雷器不适用 |
| 17 | 持续电流试验 |  |  |  |
| 18 | 工频参考电压试验 |  |  |  |
| 19 | 直流参考电压试验 |  |  |  |
| 20 | 0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验 |  |  |  |
| 21 | 局部放电试验 |  |  |  |
| 23 | 统一爬电比距检查 |  |  |  |
| 24 | 复合外套外观检查 |  |  |  |
| 注：序号12、13、17~21、23、24项试验为同一试品。 所需样品数量：避雷器：14只（其中4只用于短路试验，需预埋熔丝）；电阻片：25只（其中2只用于调波），比例单元：20只（其中3只用于调波，热比例单元和介电性能比例单元可以按照备注要求，设计为一种通用的比例单元，额定电压大于等于3kV，小于等于6kV，既与整只避雷器设计一致，同时保证与整只避雷器热等价）；绝缘外套：1只；脱离器（适用时）：56只（其中46只进行试验，10只备用）；内部均压部件（适用时）：6只；伞和外套材料样片：3片。 |  |  |  |  |

- 试品基本参数：

型号：

名称：

1）避雷器本体

a) 避雷器类型及等级：□电站（□SH □SM □SL） □配电（□DH □DM □DL）

b) 额定电压Ur（kV）：

c) 持续运行电压Uc（kV）：

d) 标称放电电流In（kA）：

e) 直流1mA参考电压（kV）：≥

f) 0.75倍直流1mA参考电压下泄漏电流（μA）：≤

g) 交流1mA工频参考电压（峰值/√2）（kV）：≥

h) 统一爬电比距（mm/kV）（避雷器本体）≥     （按系统最高运行电压Um/√3=    kV计算）

i) 全电流（uA）：≤       阻性电流峰值（uA）：≤

j) 避雷器短期弯曲负荷SSL（N）：    ，长期弯曲负荷SLL（N）：

k) 避雷器额定拉伸负荷（N）（适用时）：

l) 避雷器额定短路电流Is（kA）（适用时）：    ；降低的短路电流（kA）（适用时）：    、    ；

小短路电流（kA）：   。

m) 残压水平： In下雷电冲击（8/20μs）残压（kV）：≤

In下陡波冲击（1μs）残压（kV）：≤

A下操作冲击（30μs）残压（kV）：≤

n) 额定重复转移电荷Qrs(C)：

o) 额定热能量Wth(kJ/kV) （适用电站类避雷器）：

p) 额定热转移电荷Qth(C) （适用配电类避雷器）：

q) 电阻片规格（mm）：Ф   ×

r) 工频电压耐受时间特性：

i) 有预负载试验时过电压倍数和时间见下表：

| 过电压倍数（K） | Ur | Ur | Ur | Ur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续时间 (s) | 0.1s | 10s | 100s | 3600s |

ii) 无预负载试验时过电压倍数和时间见下表：

| 过电压倍数（K） | Ur | Ur |
| --- | --- | --- |
| 持续时间（s） |  |  |

2) 复合外套

a) 外绝缘耐受电压水平： 工频干/湿耐受电压（kV）：    /

雷电冲击耐受电压（kV）：

b) 外套材料及颜色：

3）脱离器（适用时）

安秒特性试验电流：□20A、200A、800A □100mA、1A、20A □其他：

脱离器弯曲破坏负荷（N）：≥    ，脱离器拉伸破坏负荷（N）：≥

脱离器钮转破坏负荷（N）：≥

4）内部均压元件（适用时）

内部均压元件类型：□电阻  □电容

额定阻抗（Ω）（适用时）：               额定电容（μF）（适用时）：

委托单位（盖章）：

联系人：

时间：