| 技术服务合同 No： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术服务的方式：按照相关标准对委托产品进行计算、测试及分析，并由乙方出具： □中文报告（ 份） □英文报告（ 份） 中文报告封面：□广东产品质量监督检验研究院（加注国家中心） □广东产品质量监督检验研究院 英文报告封面：广东产品质量监督检验研究院 - 技术服务的内容 例行试验： □1.外观和尺寸检查 □2.触头接触性能检查 □3.载熔件的跌落试验 型式试验： □4.机械试验 □5.回路电阻测量 □6.温升试验 □7.绝缘试验-1min工频电压试验 □8.绝缘试验-雷电冲击电压试验 □9.时间-电流特性试验 □10.开合负荷电流试验（对负荷熔断器） □11.开断试验 □12.人工污秽试验（注：□用外绝缘爬电比距检测代替；□按照盐雾法进行试验 ） □13.外绝缘爬电比距检测 □14.开合空载线路和空载变压器试验 其他： □15. 技术服务的条件：签订合同之后，产品由甲方负责送到乙方技术服务地点。技术服务结束之后，由甲方负责将产品取回，一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费，6个月内收费标准为每天10元。超过6个月视为放弃样品所有权。 四、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式： 1.技术服务费总额为： 根据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 声明条款：为保证全部检测过程公正性、独立性和诚实性，本实验室做如下声明： （1）全部检验项目无分包；（2）本实验室承诺在检测过程中保护客户技术机密和技术产权； （3）检测报告的传送方式为邮寄或自提；（4）客户对全部检测过程有申诉的权利。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 生产地址 |  |  |  |  | 样品出厂序号 |  |  |
| 联系人 |  | 联系人 部 门 |  |  | 联系人 电 话 |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | Email |  | 传真 |  |
|  |  |  |  | 样品型号 |  |  |  |
| 检测标准 | 见合同附件 |  | 技术 条件 | 见合同附件 | 要求送试日期 |  |  |
| 服务单位 （乙方） | 广东产品质量监督检验研究院 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东） |  |  |  | 联系人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |
| 有效期限： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

技术服务合同附件           No：

- 检测依据标准：在本技术要求中未涉及的内容按：

□GB/T 15166.3-2008 ， □DL/T 640-2019， □其他标准                         ，及相关标准执行。若需出具英文报告，依据的标准为：□IEC 60282-2 ， □GB/T 15166.3系列，相关技术参数参看本合同。

2、试验性质：□型式试验  □委托  □其他

3、使用条件：标准规定的正常使用条件□        特殊使用条件□

4、基本参数：

a) 额定电压（kV）：

b) 熔断器额定电流（A）：

c) 熔断件额定电流（A）：

d) 熔断件型号K型或T型：□K型      □T型（请勾选对应熔断件型号）

e) TRV等级：£A型      □B型（当委托开断试验时请勾选对应TRV等级）

f) 额定开合负荷电流：             A

g) 额定开断电流： £12.5kA（额定电压12kV推荐值） £4kA（额定电压24kV推荐值）

£3.15kA（额定电压36kV推荐值） £        kA（其他）

h) 同族系列熔断件额定电流范围：£(6.3~100)A （额定电流100A推荐值）

£(6.3~200)A （额定电流200A推荐值）

£(      ~      )A（其他）

i) 主回路工频电压：干试验：相对地：     kV/1min；断口：     kV/1min；

湿试验：相对地：     kV/1min；断口：     kV/1min

j)雷电冲击电压：相对地：     kV 断口：     kV

5、试验技术要求（备注：以下参数适用额定电压12kV样品，其他电压等级应做相应更改）：

a）Ⅳ级污秽地区对地爬电比距≥31(mm/kV）；

b）开合空载线路和空载变压器试验，试验次数各2次；

c）开合空载线路和空载变压器试验项目，试验方法和变压器选择如下：

开合空载变压器试验，选择容量段为（1000~2500）kVA任一容量的配电变压器作为开合负载，试验接线为：在变压器高压侧其中一相串联该熔断器后与电源相接，其余两相直接与电源相接，变压器低压侧开路，试验线电压为：12±10%kV，开合时记录电流有效值及工频恢复电压值，开合变压器励磁电流不低于0.8A；开合空载线路试验，开合空载线路电容电流不低于0.3A, 记录电流有效值及工频恢复电压值。试验各进行2次，试验时熔断器应能正常开合，试验后，对跌落式熔断器进行目测检查和空载操作，应无异常情况。

d）人工污秽试验项目，试验方法如下声明：

试验按照盐雾法进行。按规定盐度配制好盐溶液，起动雾发生器，对试品施加电压进行预处理。经过8次闪络后，去雾，用自来水清洗试品，然后进行耐受试验。在规定试验电压下使用规定试验盐度的盐溶液，对试品进行一个系列的试验，每次试验持续1h。如果三次连续试验期间没有出现闪络，或仅出现一次闪络则进行第4次试验并且不再出现闪络，则认为试品通过试验试验。

试验参数：

Um=12kV

试验电压（kV）：6.9

提供试品污秽度（kg/m3）：28

注：1）按GB/T4585，试验电压与试品正常运行条件下能耐受的最高电压（相对地）相一致）；

2）污秽度以盐度表示，试验盐溶液的盐度Sa按GB/T4585提供的选用（kg/m3）：2.5、3.5、5、7、10、14、20、28、40、56、80、112、160、224。

e）时间-电流特性试验

按照GB/T15166.3-2008标准进行试验，提供0.1s、10s、300s或600s的熔化电流大小。每个点进行试验1次，在对应电流下进行试验，熔化时间应在曲线的±10%范围内。

f）其它技术要求：

6、委托单位是否安排工程师协助试验过程：   是：□    否：□

（如委托单位不安排工程师协助试验，则表示委托单位认可实验室对产品的安装工艺，并对由此安装工艺而得出的试验结果无异议）

7、附件：

授权书□         铭牌图□        外形尺寸图□        技术条件□

| 技术服务合同评审意见： |  |
| --- | --- |
| 委托单位（甲方）： | 服务单位（乙方）：广东产品质量监督检验研究院 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东） |
| 法定代表/授权委托人： | 授权委托人： |

承诺书

我，                     （生产者（制造商）名称）郑重承诺，                     （生产者（制造商）名称）是送试产品                     （详细填写产品名称、型号规格、出厂编号）的生产者（制造商），该产品符合相关标准或规定要求，我公司对上述承诺完全负责。现委托            送样。

如送试产品出现重复送样或生产者（制造商）与本承诺不符的现象，经查实后，我司同意检测机构上报相关监管部门，并愿意承担由此产生的所有费用。

如果是ODM或OEM生产，请提供合作协议。

（签署时间及地点）                  （授权委托人签名及生产者（制造商）盖章）

退样承诺书

广东产品质量监督检验研究院：

我，                   （委托单位）郑重承诺，我司于收到送检产品                     （详细填写产品名称、型号规格、出厂编号）检测报告/测试数据后15日内办理退样手续，逾期未办理退样，该样品由贵院自行处置。

（签署时间及地点）                   （授权委托人签名及生产者（制造商）盖章）

法人授权委托书

广东产品质量监督检验研究院：

兹授权我司                     全权办理型式试验委托相关手续、技术联络等服务。具体委托产品项目如下：

| 产品名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |

委托单位/生产者（制造商）（盖公章）

法定代表人签字

年    月    日